## Buvniecibas koptame
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Būvniecības koptāme
Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
PVN |  |  | 21%
Kopā
Sastādīja | _______________
paraksts
Pārbaudīja | _______________
paraksts
Būvprojekta vadītājs | _______________
paraksts

## Paredz_ligumc_koptame
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2020.gada
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem |  |  |  | 5%
Pavisam būvniecības izmaksas
PVN |  |  |  | 21%
Pavisam būvniecības izmaksas kopā
Sastādīja | _______________
paraksts
Pārbaudīja | _______________
paraksts

## Pasutit_buvn (hidden)
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Jūras ielas rekonstrukcija (pārbūve) un autostāvvietu būvniecība Liepājā
Būves nosaukums |  | Jūras ielas rekonstrukcija (pārbūve) un autostāvvietu būvniecība Liepājā
Būves adrese |  | Jūras iela, Jūras iela 16, Jūras iela 18, Dzirnavu iela 3, Dzirnavu iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  | 3.7.5.2./9
|  |  |  | Tāme sastādīta |  |  | 2015.01.04.
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ceļu daļas darbi |  |  |  | 0
2 | Inženierrisinājumu daļas darbi (LKT) |  |  |  | #NAME?
3 | Inženierrisinājumu daļas darbi (ELT, apgaismojums) |  |  |  | #NAME?
4 | Inženierrisinājumu daļas darbi (ELT, elektroapgāde) |  |  |  | #NAME?
| Kopā |  |  |  | #NAME?
Peļņa |  |  |  | 2.5% | #NAME?
Virsizdevumi |  |  |  | 5% | #NAME?
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 23.59% | #NAME?
Kopā |  |  |  |  | #NAME?
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem |  |  |  | 5% | #NAME?
Kopā |  |  |  |  | #NAME?
PVN |  |  |  | 21% | #NAME?
| Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  | #NAME?
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
Izpētes un projektēšanas darbi (ieskaitot PVN) |  |  |  |  | 8522.2962
Būvprojekta ekspertīze (ieskaitot PVN) |  |  |  |  | 1795.64
Būvuzraudzība |  |  |  | 1.5% | #NAME?
Autoruzraudzība |  |  |  | 1% | #NAME?
Kopā |  |  |  |  | #NAME?
Sastādīja | _______________ |  | Reinis Martinsons |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  | datums
Pārbaudīja | _______________ |  | Didzis Dāle |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | sertifikāta Nr. 20-6923 |  |  | datums
Būvprojekta vadītājs | _______________ |  | Didzis Dāle |  |  | 2015.01.04.
| paraksts |  | sertifikāta Nr. 20-6923 |  |  | datums

## koptame1
Īslīces ielas pārbūve Bauskā, Bauskas novadā | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Objekta nosaukums |  |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Būves nosaukums |  |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu
Kopējā darbietilpība
Nr. p.k | Kods, tāme Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksa EUR | Tai skaitā |  |  | Darb-ietilpība c/h
[6 empty] | Darba alga EUR | Būvizstrādājumi EUR | Mehānismi EUR
1 | 1-1 | Ceļu darbi (Liepu iela)
| 1-2 | Ceļu darbi (Nākotnes iela)
| 1-3 | Ceļu darbi (Plēsuma iela)
| 1-4 | Ceļu darbi (Rubeņu iela)
| 1-5 | Ceļu darbi (Saules iela)
| 1-6 | Ceļu darbi (Vītolu iela)
| 1-7 | Ceļu darbi (Zvaigžņu iela)
| 2-1 | Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Liepu iela)
| 2-2 | Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Plēsuma iela)
| 2-3 | Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Rubeņu iela)
| 2-4 | Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Vītolu iela)
| 2-5 | Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela 1.posms)
| 2-6 | Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela 2.posms)
| 3-1 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Liepu iela)
| 3-2 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Nākotnes iela)
| 3-3 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Plēsuma iela)
| 3-4 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Rubeņu iela)
| 3-5 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Saules iela)
| 3-6 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Vītolu iela)
| 3-7 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela, 1.posms)
| 3-8 | Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela, 2.posms)
| 4-1 | Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Liepu iela)
| 4-2 | Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Plēsuma iela)
| 4-3 | Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Rubeņu iela)
| 4-4 | Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Saules iela)
| 4-5 | Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Vītolu iela)
| 4-6 | Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela, 1.posms)
| 5-1 | Elektroapgāde, ārējie tīkli (Apgaismojums)
| 5-2 | Elektroapgāde, ārējie tīkli (Abonenta daļa), Zvaigžņu iela
Kopā
Virsizdevumi |  |  |  | %
tajā skaitā darba aizsardzība ( %)
Peļņa |  |  |  | %
Kopā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS1
Lokālā tāme Nr. 1-1
Ceļu darbi (Liepu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 200
6 | Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma (tai skaitā zem seguma esošā drupinātā asfalta) demontāža, h(vid)=20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 1355
7 | Betona bruģa seguma demontāža h(vid)=8cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 15
8 | Betona seguma demontāža h(vid)=10cm, un aizvešana uz atbērtni | m2 | 12
9 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 21
10 | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja norādītu vietu | gb | 2
11 | Krūmu zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | m2 | 12
12 | Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība | kpl | 7
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
13 | Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 6
14 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 120
15 | Plastmasas rezerves caurules izbūve SIA "TET" kabeļiem, d=100 mm, 750N | m | 44
16 | Esoša SIA "TET" kabeļa atšurfēšana un iznešana ārpus būvdarbu zonas | m | 26
17 | Plastmasas rezerves caurules izbūve AS "Sadales tīkls" kabeļiem, d=110 mm, 750N | m | 8
ZEMES DARBI
18 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 738
19 | Augu zemes noņemšana h(vid)=40cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 77
20 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 595
21 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot vidēji rupju smilti, h(vid)=45cm | m3 | 123
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves ceļa segas izbūve
22 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 1085
23 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 460
24 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 919
25 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 919
26 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=4cm | m2 | 919
27 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 919
Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve
28 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 78
29 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 155
30 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 155
31 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 155
32 | Betona bruģakmens (pelēks, ar sarkana bruģa kontūru 2 rindās, Prizma 8) t.sk. nobrauktuvēs esošo aku vāku apbruģēšana ar konusveida bruģi 2 rindās, h=8cm | m2 | 155
Betona bruģa, betona plākšņu salaidumu posmu izbūve
33 | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei | m2 | 3
34 | Pamata kārtu blīvēšana, profilēšana | m2 | 3
35 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 3
36 | Betona bruģa, betona plākšņu atkārtota izbūve | m2 | 3
Cementbetona apmaļu izbūve
37 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 445
38 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 98
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
39 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 2
40 | 206 | gb | 2
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS2
Lokālā tāme Nr. 1-2
Ceļu darbi (Nākotnes iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 582
6 | Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=10 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 2850
7 | Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 231
8 | Betona bruģa, betona plātņu seguma demontāža h(vid)=10cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 25
9 | Krūmu zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | m2 | 86
10 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 10
11 | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja norādītu vietu | gb | 3
12 | Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība | kpl | 3
13 | Esoša gumijas ātruma slāpētāja un stiprinājumu demontāža Pk 1+01 un aizvešana uz atbērtni | kpl | 1
14 | Signālstabiņu demontāža un aizvešana uz atbērtni | gb | 2
15 | Esošu ielu nosaukumu rādītāja un balsta demontāža un atkārtota uzstādīšana betona pamatā | gb | 3
16 | Esošu gājēju koka laipu demontāža uz būvdarbu laiku un atkārtota uzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas | kpl | 3
17 | Esošu gājēju betona laipu demontāža uz būvdarbu laiku un atkārtota uzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas | kpl | 1
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
18 | Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gb | 3
19 | Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 3
20 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 95
21 | Plastmasas rezerves caurules izbūve SIA "TET" kabeļiem, d=100 mm, 750N | m | 21
ZEMES DARBI
22 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 2201
23 | Augu zemes noņemšana h(vid)=70cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 1236
24 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 1980
25 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot vidēji rupju smilti, h(vid)=45cm | m3 | 224
26 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot objektā iegūto grunti, h(vid)=45cm | m3 | 215
27 | Nogāzes nostiprināšana ar salmu-koksa paklāju, ieskaitot tapas (min. 5 tapas 1m2) | m2 | 2866
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves ceļa segas izbūve
28 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 4401
29 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 1630
30 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 3260
31 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 3260
32 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=4cm | m2 | 3260
33 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 3260
Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve
34 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 84
35 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 223
36 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 223
37 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 223
38 | Betona bruģakmens (pelēks, ar sarkana bruģa kontūru 2 rindās, Prizma 8) t.sk. nobrauktuvēs esošo aku vāku apbruģēšana ar konusveida bruģi 2 rindās, h=8cm | m2 | 223
Betona bruģa, betona plākšņu salaidumu posmu izbūve
39 | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei | m2 | 5
40 | Pamata kārtu blīvēšana, profilēšana | m2 | 5
41 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 5
42 | Betona bruģa, betona plākšņu atkārtota izbūve | m2 | 5
Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karsto asfaltu
43 | Asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=4 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 22
44 | Karstā asfalta AC 11 surf, S III, seguma izbūve 4 cm biezumā | m2 | 22
Cementbetona apmaļu izbūve
45 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 190
46 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 1060
47 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 131
48 | Slīpo cementbetona apmaļu 100.30./22.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 24
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
49 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 3
50 | 206 | gb | 1
51 | 525 | gb | 1
52 | 526 | gb | 1
Izceltu krustojumu izbūve
53 | Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana ar 917. un 918. apzīmējumu dzeltenā krādā | gb | 24
54 | Izcelta krustojuma izbūve, atbilstoši rasējumam nr. TS-CD-1-5-3 | kpl | 4
Plastikas horizontālo apzīmējumu uzklāšana
55 | 933 (līnijas platums - 50cm) | m2 | 30
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS3
Lokālā tāme Nr. 1-3
Ceļu darbi (Plēsuma iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 204
6 | Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma (tai skaitā zem seguma esošā drupinātā asfalta) demontāža, h(vid)=20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 913
7 | Betona bruģa seguma demontāža h(vid)=8cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 42
8 | Betona seguma demontāža h(vid)=10cm, un aizvešana uz atbērtni | m2 | 6
9 | Betona apmaļu un tekņu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 53
10 | Krūmu ciršana un celmu frēzēšana, t.sk. aizvešana uz atbērtni | m2 | 63
11 | Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība | kpl | 1
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
12 | Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 6
13 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 204
ZEMES DARBI
14 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 760
15 | Augu zemes noņemšana h(vid)=20cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 785
16 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 602
17 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot vidēji rupju smilti, h(vid)=45cm | m3 | 78
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves ceļa segas izbūve
18 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 1105
19 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 531
20 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 936
21 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 936
22 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=4cm | m2 | 936
23 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 936
Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve
24 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 81
25 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 162
26 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 162
27 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 162
28 | Betona bruģakmens (pelēks, ar sarkana bruģa kontūru 2 rindās, Prizma 8) t.sk. nobrauktuvēs esošo aku vāku apbruģēšana ar konusveida bruģi 2 rindās, h=8cm | m2 | 162
Cementbetona apmaļu izbūve
29 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 439
30 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 102
31 | Slīpo cementbetona apmaļu 100.30./22.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 4
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
32 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 2
33 | 206 | gb | 2
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS4
Lokālā tāme Nr. 1-4
Ceļu darbi (Rubeņu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 179
6 | Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=15 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 865
7 | Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma (tai skaitā zem seguma esošā drupinātā asfalta) demontāža, h(vid)=20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 136
8 | Betona bruģa seguma demontāža h(vid)=8cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 14
9 | Betona seguma demontāža h(vid)=10cm, un aizvešana uz atbērtni | m2 | 24
10 | Betona apmaļu un tekņu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 25
11 | Krūmu ciršana un celmu frēzēšana, t.sk. aizvešana uz atbērtni | m2 | 35
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
12 | Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 6
13 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 94
14 | Plastmasas rezerves caurules izbūve SIA "TET" kabeļiem, d=100 mm, 750N | m | 42
ZEMES DARBI
15 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 826
16 | Augu zemes noņemšana h(vid)=20cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 360
17 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 455
18 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot vidēji rupju smilti, h(vid)=45cm | m3 | 87
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves ceļa segas izbūve
18 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 1062
19 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 486
20 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 902
21 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 902
22 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=4cm | m2 | 902
23 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 902
Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve
24 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 86
25 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 172
26 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 172
27 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 172
28 | Betona bruģakmens (pelēks, ar sarkana bruģa kontūru 2 rindās, Prizma 8) t.sk. nobrauktuvēs esošo aku vāku apbruģēšana ar konusveida bruģi 2 rindās, h=8cm | m2 | 172
Betona bruģa, betona plākšņu salaidumu posma izbūve
29 | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei | m2 | 4
30 | Pamata kārtu blīvēšana, profilēšana | m2 | 4
31 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 4
32 | Betona bruģa, betona plākšņu atkārtota izbūve | m2 | 4
Cementbetona apmaļu izbūve
33 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 430
34 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 137
35 | Slīpo cementbetona apmaļu 100.30./22.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 2
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
36 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 2
37 | 103 | gb | 1
38 | 206 | gb | 1
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS5
Lokālā tāme Nr. 1-5
Ceļu darbi (Saules iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 159
6 | Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=15 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 1186
7 | Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 85
8 | Betona bruģa seguma demontāža h(vid)=8cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 41
9 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 143
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
10 | Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gb | 6
11 | Ūdensvada aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gb | 2
12 | Ūdensvada kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 3
13 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 23
ZEMES DARBI
12 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 1455
13 | Augu zemes noņemšana h(vid)=20cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 549
14 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 477
15 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot objektā iegūto grunti, h(vid)=45cm | m3 | 212
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves un stāvvietas ceļa segas izbūve
16 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 1423
17 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 599
18 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=20 cm | m2 | 1177
19 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 1177
20 | Karstais asfalts AC22 base, S IV, h=6cm | m2 | 1177
21 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 1177
Betona bruģa ietves segas izbūve
22 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 58
23 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 177
24 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 177
25 | Betona bruģa (Pelēks, Prizma 6), izbūve, h=6cm | m2 | 177
Cementbetona apmaļu izbūve
26 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 78
27 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 260
28 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 144
29 | Slīpo cementbetona apmaļu 100.30./22.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 15
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
30 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 3
31 | 206 | gb | 1
32 | 525 | gb | 1
33 | 526 | gb | 1
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS6
Lokālā tāme Nr. 1-6
Ceļu darbi (Vītolu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 173
6 | Esošā brauktuves minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 826
7 | Esošo betona plākšņu un betona bruģa, hvid=10cm demontāža, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 19
8 | Koku zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | gb | 2
9 | Krūmu zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | m2 | 77
10 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 105
11 | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja norādītu vietu | gb | 2
12 | Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība | kpl | 3
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
10 | Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 4
11 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 122
ZEMES DARBI
12 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 612
13 | Augu zemes noņemšana h(vid)=40cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 197
14 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 483
15 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot vidēji rupju smilti, h(vid)=45cm | m3 | 105
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves un stāvvietas ceļa segas izbūve
16 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 925
17 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 387
18 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 766
19 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 766
20 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=4cm | m2 | 766
21 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 766
Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve
22 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 59
23 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 120
24 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 120
25 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 120
26 | Betona bruģakmens (pelēks, ar sarkana bruģa kontūru 2 rindās, Prizma 8), h=8cm | m2 | 120
Betona bruģa, betona plākšņu salaidumu posmu izbūve
27 | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei | m2 | 3
28 | Pamata kārtu blīvēšana, profilēšana | m2 | 3
29 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 3
30 | Betona bruģa, betona plākšņu atkārtota izbūve | m2 | 3
Dabīgā akmens bruģa seguma izbūve
31 | Salturīgais slānis no smalkas smilts (Kf>1m/dnn), hmin=30cm | m3 | 1
32 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 2
33 | Dabīgā akmens bruģa segums d=12…15cm (platuma/augstuma attiecība 1/1.2), nostiprināts betonā C30/37 vismaz 2/3 no akmens augstuma | m2 | 2
Cementbetona apmaļu izbūve
34 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 350
35 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 85
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
36 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 2
37 | 206 | gb | 2
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## TS7
Lokālā tāme Nr. 1-7
Ceļu darbi (Zvaigžņu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
2 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1
3 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1
4 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1
5 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 701
6 | Brauktuves asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=10 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 4436
7 | Brauktuves, nomaļu un nobrauktuvju minerālmateriālu un šķembu seguma demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni | m2 | 86
8 | Betona bruģa, betona plātņu seguma demontāža h(vid)=10cm, attīrīšana un nodošana īpašniekam vai aizvešana uz atbērtni | m2 | 176
9 | Krūmu zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | m2 | 93
10 | Koku zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz atbērtni | gb | 7
11 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 268
12 | Ceļa zīmju ar balstu demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja norādītu vietu | gb | 4
13 | Koku aizsardzība izbūves laikā, izmantojot dēļu vairogus (vismaz pieci 20cm plati dēļi), tai skaitā koku sakņu atrakšana ar rokām un aizsardzība | kpl | 12
14 | Esoša gumijas ātruma slāpētāja un stiprinājumu demontāža Pk 1+01 un aizvešana uz atbērtni | kpl | 1
15 | Signālstabiņu demontāža un aizvešana uz atbērtni | gb | 5
16 | Esošu ielu nosaukumu rādītāja un balsta demontāža un atkārtota uzstādīšana betona pamatā | gb | 5
17 | Lietus ūdens teknes demontāža nobrauktuvē N-1-20 un atkārtota izbūve uz betona un šķembu pamata | m | 5
18 | Esošu gājēju betona laipu demontāža uz būvdarbu laiku un atkārtota uzstādīšana pēc būvdarbu pageišanas | kpl | 1
19 | Caurtekas demontāža d200, t.sk. betona galu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 40
20 | Caurtekas demontāža d800, t.sk. betona galu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 39
21 | Esošas lietus ūdens caurules d100 - d200 demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 43
22 | Esošas akas d1000 demontāža, hvid=1,5-2,00m un aizvešana uz atbērtni, akas vietas aizbēršana ar objekta iegūtu grunti | gb | 4
KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
18 | Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gb | 5
19 | SIA "TET" aku vāku līmeņošana izmantojot 12t "peldošos vākus" ar logo "SIA TET", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa | gb | 5
20 | Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu | gb | 9
21 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=110 mm, 750N | m | 220
22 | Komunikāciju kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs d=160 mm, 750N | m | 28
23 | Esoša SIA "TET" kabeļa atšurfēšana un iznešana ārpus būvdarbu zonas | m | 183
24 | Rezerves caurule SIA "TET" kabeļiem, d100, 750N | m | 172
ZEMES DARBI
22 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 3982
23 | Augu zemes noņemšana h(vid)=40cm, liekās grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 902
24 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid)=35cm | m2 | 2123
25 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot vidēji rupju smilti, h(vid)=45cm | m3 | 299
26 | Darba zonas sakārtošana, izmantojot objektā iegūto grunti, h(vid)=45cm | m3 | 449
27 | Nogāzes nostiprināšana ar salmu-koksa paklāju, ieskaitot tapas (min. 5 tapas 1m2) | m2 | 139
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
Karstā asfalta pamatbrauktuves atvieglotās ceļa segas izbūve
28 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 2487
29 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 921
30 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 1842
31 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=10 cm | m2 | 1842
32 | Karstais asfalts AC16 base, S IV, h=4cm | m2 | 1842
33 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 1842
Karstā asfalta pamatbrauktuves pastiprinātās ceļa segas izbūve
34 | Velta, neausta ģeotekstila izbūve 15/15 kN | m2 | 2954
35 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 1211
36 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve, h=20 cm | m2 | 2421
37 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve, h=15 cm | m2 | 2421
38 | Karstais asfalts AC22 base, S IV, h=6cm | m2 | 2421
39 | Karstais asfalts AC11 surf, S III, h=4cm | m2 | 2421
Betona bruģa nobrauktuvju ceļa segas izbūve
34 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 143
35 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 382
36 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm | m2 | 382
37 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 382
38 | Betona bruģakmens (pelēks, ar sarkana bruģa kontūru 2 rindās, Prizma 8) t.sk. nobrauktuvēs esošo aku vāku apbruģēšana ar konusveida bruģi 2 rindās, h=8cm | m2 | 382
Betona bruģa ietves segas izbūve
39 | Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn) | m3 | 198
40 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm | m2 | 549
41 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 549
42 | Betona bruģa (Pelēks, Prizma 6), izbūve, h=6cm | m2 | 549
Betona bruģa, betona plākšņu salaidumu posmu izbūve
43 | Betona bruģa, betona plākšņu demontāža, attīrīšana un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei | m2 | 12
44 | Pamata kārtu blīvēšana, profilēšana | m2 | 12
45 | Minerālmateriāla izsiju (fr.2/8) izlīdzinošā slāņa izbūve, h(vid)=3cm | m2 | 12
46 | Betona bruģa, betona plākšņu atkārtota izbūve | m2 | 12
Ceļa segas izbūve salaiduma posmos ar karsto asfaltu
47 | Asfaltbetona seguma frēzēšana, h(vid)=4 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 52
48 | Karstā asfalta AC 11 surf, S III, seguma izbūve 4 cm biezumā | m2 | 52
Cementbetona apmaļu izbūve
49 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 520
50 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 928
51 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 586
52 | Slīpo cementbetona apmaļu 100.30./22.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 43
CAURTEKAS UN KONSTRUKCIJAS
53 | Plastmasas caurtekas d800 izbūve, SN8 | m | 39
54 | Caurtekas gala nostripināšana | gb | 2
55 | Caurtekas d800 pievienošana akai | kpl | 2
56 | Esošas akas Pk 3+59 pilnīga pārbūve, izveidojot 2 d800 pievienojumus un 1 d250 pievienojumu, t.sk. peldoša tipa vāka uzstādīšana u.c. nepieciešamie darbi un būvizstrādājumi | kpl | 1
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana
57 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus C 30/37 min. 0,30mx0,30mx0,50m | gb | 2
58 | 525 | gb | 1
59 | 526 | gb | 1
Izceltu krustojumu izbūve
60 | Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana ar 917. un 918. apzīmējumu dzeltenā krādā | gb | 26
61 | Izcelta krustojuma izbūve, atbilstoši rasējumam nr. TS-CD-1-5-3 | kpl | 4
Plastikas horizontālo apzīmējumu uzklāšana
62 | 933 (līnijas platums - 50cm) | m2 | 40
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## K1
Lokālā tāme Nr. 2-1
Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Liepu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA – K1 (Uz Zvaigžņu ielu, neieskaitot K1-55)
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 66.8
2 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 66.8
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 61.1
4 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 241.6
5 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 241.6
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 235.6
7 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) vai ekvivalents, izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 7
8 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 7
9 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
10 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.6
11 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 4
12 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 4
13 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
14 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.4
15 | Noslēgtapa PP SN8 Ø160 mm piegāde un montāža | gb. | 13
16 | Noslēgtapa PP SN8 Ø200 mm piegāde un montāža | gb. | 1
17 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=0,5-1,0m | kpl. | 5
18 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 47.5
19 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 175.5
20 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 85.4
21 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 47.5
22 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 175.5
23 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 85.4
24 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 47.5
25 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m | m | 175.5
26 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5 m | m | 85.4
27 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 953.625
28 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 308.4
29 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 6
30 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents Ø110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 24
31 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 9
32 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 12
33 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 18
34 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 7
35 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 1
36 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 241.6
37 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 308.4
38 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 308.4
39 | Esoša koka nociršana, sakņu utilizācija | vietas | 1
40 | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
41 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
42 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 656.9
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## K2
Lokālā tāme Nr. 2-2
Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Plēsuma iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA – K1
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 75
2 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 75
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 68.6
4 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 248
5 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 248
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 241.8
7 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
8 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 2
9 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
10 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
11 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 8
12 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 8
13 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.7
14 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.7
15 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
16 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
17 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
18 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
19 | Noslēgtapa PP SN8 Ø160 mm piegāde un montāža | gb. | 15
20 | Noslēgtapa PP SN8 Ø200 mm piegāde un montāža | gb. | 1
21 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=0,5-1,0m | kpl. | 9
22 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=1,0-1,5m | kpl. | 2
23 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 64
24 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 119.7
25 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 98.9
26 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 40.4
27 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 64
28 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 119.7
29 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 98.9
30 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0 m, ja nepieciešams | m | 40.4
31 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 64
32 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m | m | 119.7
33 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5 m | m | 98.9
34 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,5-3,0 m | m | 40.4
35 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 1055.8
36 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 323
37 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 7
38 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 28
39 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 16
40 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 14
41 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 1
42 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 21
43 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 8
44 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 2
45 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 248
46 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 323
47 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 323
48 | Esoša koka nociršana, sakņu utilizācija | vietas | 2
49 | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
50 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
51 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 745.4
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## K3
Lokālā tāme Nr. 2-3
Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Rubeņu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA – K1 (uz Zvaigžņu ielu, neieskaitot K-1-28)
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 67.6
2 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 67.6
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 61.9
4 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 170.7
5 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 170.7
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 166.4
7 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 5
8 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 5
9 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.5
10 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.5
11 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
12 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 2
13 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
15 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 4
16 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 4
17 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
18 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.4
19 | Noslēgtapa PP SN8 Ø160 mm piegāde un montāža | gb. | 14
20 | Noslēgtapa PP SN8 Ø200 mm piegāde un montāža | gb. | 1
21 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=0,5-1,0m | kpl. | 8
22 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=1,0-1,5m | kpl. | 2
23 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 64.2
24 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 69.8
25 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 35.8
26 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 68.5
27 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 64.2
28 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 69.8
29 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 35.8
30 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0 m, ja nepieciešams | m | 68.5
31 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 64.2
32 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m | m | 69.8
33 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5 m | m | 35.8
34 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,5-3,0 m | m | 68.5
35 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 796.4
36 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 238.3
37 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 9
38 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 36
39 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 7
40 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 8
41 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 1
42 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 15
43 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 8
44 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 2
45 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 170.7
46 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 238.3
47 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 238.3
48 | Esoša koka nociršana, sakņu utilizācija | vietas | 1
49 | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
50 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
51 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 568.1
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## K4
Lokālā tāme Nr. 2-4
Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Vītolu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA – K1 (neieskaitot K1-11)
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 67.2
2 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 58.9
3 | Gludsienu siltināta pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 De160/ ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 8.3
4 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 61.5
5 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 292
6 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 265.4
7 | Gludsienu siltināta pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200/ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 26.6
8 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 284.7
9 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 5
10 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 5
11 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.5
12 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.5
13 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 8
14 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 8
15 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.7
16 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.7
17 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
18 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
19 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
20 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
21 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, nosēddaļu 0,5m, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1
22 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, nosēddaļu 0,5m, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t | kpl. | 1
23 | Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 | m3 | 0.1
24 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
25 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, nosēddaļu 0,5m, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1
26 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, nosēddaļu 0,5m, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t | kpl. | 1
27 | Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 | m3 | 0.1
28 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
29 | Noslēgtapa PP SN8 Ø160 mm piegāde un montāža | gb. | 11
30 | Noslēgtapa PP SN8 Ø200 mm piegāde un montāža | gb. | 2
31 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=0,5-1,0m | kpl. | 5
32 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=1,0-1,5m | kpl. | 1
33 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 57
34 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 122.3
35 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 171.7
36 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 8.2
37 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 57
38 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 122.3
39 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 171.7
40 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0 m, ja nepieciešams | m | 8.2
41 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 57
42 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m | m | 122.3
43 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5 m | m | 171.7
44 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,5-3,0 m | m | 8.2
45 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 1175.9
46 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 359.2
47 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 1
48 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 4
49 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 13
50 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 11
51 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 2
52 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 17
53 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 4
54 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 2
55 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 292
56 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 359.2
57 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 359.2
58 | Esoša žoga demontāža uz būvdarbu laiku, atlikšana atpakaļ | vietas | 1
59 | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
60 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
61 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 829.7
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## K5
Lokālā tāme Nr. 2-5
Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela 1.posms)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA – K1 (no K1-1 līdz K1-21 neieskaitot)
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 111.6
2 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 111.6
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 102.1
4 | Siltumizolācija De160 caurulei, DN160, b=80mm, montāža | m | 6
5 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 373.9
6 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 373.9
7 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 364.6
8 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 8
9 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 8
10 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.7
11 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.7
12 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 5
13 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 5
14 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.5
15 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.5
16 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
17 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 2
18 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
19 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
20 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu, izbūve un montāža | kpl. | 1
21 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu | kpl. | 1
22 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
23 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
24 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (3,0-3,5 m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu, izbūve un montāža | kpl. | 4
25 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (3,0-3,5m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu | kpl. | 4
26 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
27 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
28 | Noslēgtapa PP SN8 Ø160 mm piegāde un montāža | gb. | 13
29 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=0,5-1,0m | kpl. | 4
30 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID600, ievadcaurule Ø160, h=1,0-1,5m | kpl. | 1
31 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai DN1000/625, ievadcaurule Ø160, h=1,0-1,5m | kpl. | 1
32 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 58.1
33 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 206.6
34 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 82.6
35 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 67.3
36 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 70.9
37 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 58.1
38 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 206.6
39 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 82.6
40 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0 m, ja nepieciešams | m | 67.3
41 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5 m, ja nepieciešams | m | 70.9
42 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 58.1
43 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m | m | 206.6
44 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5 m | m | 82.6
45 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,5-3,0 m | m | 67.3
46 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 3,0-3,5 m | m | 70.9
47 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 1735.4
48 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 485.5
49 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 3
50 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents Ø110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12
51 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 13
52 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 18
53 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 1
54 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 24
55 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 9
56 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 8
57 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 373.9
58 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 485.5
59 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 485.5
60 | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
61 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
51 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1268.7
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## K6
Lokālā tāme Nr. 2-6
Sadzīves kanalizācija K1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela 2.posms)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA – K1 (no K1-32 līdz KSS)
1 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 27.4
2 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 27.4
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 25.1
4 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 203.7
5 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 203.7
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 198.6
7 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De250 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 105.9
8 | Gludsienu pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 De250 ar uzmavu un blīvgredzenu, LVS EN13476-2, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents | m | 105.9
9 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 111.195
10 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
11 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
12 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
13 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
14 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
15 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 2
16 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
17 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
18 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
19 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubultsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
20 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
21 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
22 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
23 | Kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
24 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
25 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
26 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu, izbūve un montāža | kpl. | 1
27 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu | kpl. | 1
28 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
29 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
30 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (3,0-3,5 m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu, izbūve un montāža | kpl. | 3
31 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (3,0-3,5m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu | kpl. | 3
32 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.3
33 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.3
34 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (3,5-4,0 m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu, izbūve un montāža | kpl. | 3
35 | Kanalizācijas grodu aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju un atvērumu ≥600mm; ar ribojumu un konusu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm; kāpnēm; EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (3,5-4,0m dziļumā), ar dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzenu | kpl. | 3
36 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.3
37 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.3
38 | Noslēgtapa PP SN8 Ø160 mm piegāde un montāža | gb. | 4
39 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID1000/625, ievadcaurule Ø200, h=0,5-1,0m | kpl. | 1
40 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID1000/625, ievadcaurule Ø200, h=1,0-1,5m | kpl. | 1
41 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID1000/625, ievadcaurule Ø160, h=1,5-2,0m | kpl. | 1
42 | Pārkrituma mezglu montāža plastmasas akai ID1000/625, ievadcaurule Ø160, h=2,0-2,5m | kpl. | 1
43 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 23.6
44 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 72
45 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 27.9
46 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 71.6
47 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 74.5
48 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 67.4
49 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 23.6
50 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 72
51 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 27.9
52 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0 m, ja nepieciešams | m | 71.6
53 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5 m, ja nepieciešams | m | 74.5
54 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0 m, ja nepieciešams | m | 67.4
55 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 23.6
56 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0 m | m | 72
57 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5 m | m | 27.9
58 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,5-3,0 m | m | 71.6
59 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 3,0-3,5 m | m | 74.5
60 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 3,5-4,0 m | m | 67.4
61 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 1491.5
62 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no zemes virsmas | m | 337
63 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 4
64 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 16
65 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 9
66 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 7
67 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 4
68 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 309.6
69 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 337
70 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 337
71 | Esošo kanalizācijas aku demontāža un utilizācija | gb. | 2
72 | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
73 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu izbūvei
74 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1156.6
Kanalizācijas spiedvads - KSP
75 | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 vai ekvivalents, PN10 De110, PAS1075 2.tips,montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 7.9
76 | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC vai ekvivalents SDR17 De110, PAS1075 2.tips | m | 7.9
77 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 6.6
78 | El. met.līkums 45º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
79 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 1
80 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
81 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 un minimālā tranšejas platuma 1,5 m | m | 7.9
82 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 7.9
83 | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 7.9
84 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 23.7
85 | Esošā kanalizācijas spiedvada d110 demontāža un utilizācija | m | 10
86 | Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 7.9
87 | Cauruļvadu skalošana | m | 7.9
88 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 bar. pārbaudes spiedienu) | m | 7.9
Vispārējās celtniecības darbi Ksp tīklu izbūvei
89 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 17.1
Kanalizācijas sūkņu stacija
90 | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 | kpl. | 1
91 | HDPE sūknētavas tvertne DN1500 H=4930 mm, SIA "KRABO" vai ekvivalents , piegāde un montāža t.sk. visi komplektācijā un apjomu sarakstā uzrādītie būviztrādājumi | kpl. | 1
92 | Projektētā pašteces kanalizācijas vada De250 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
93 | Projektētā kanalizācijas spiedvada De63 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
94 | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava PE100 DN63/110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. | 1
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U1
Lokālā tāme Nr. 3-1
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Liepu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (ieskaitot Ū1-14)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 70.1
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 70.1
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 50.7
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 32.5
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 32.5
6 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 2.tips , piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 12.9
7 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 2.tips , piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 12.9
8 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 10.8
9 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 205.2
10 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 205.2
11 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 7
12 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.35
13 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, De63 , montāža | gb. | 1
14 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110 , montāža | gb | 6
15 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
16 | Atloku diametru pāreja DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
17 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN63/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 13
19 | El. met.līkums 45º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 | El. met.līkums 30º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
21 | El. met.līkums 90º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 14
23 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 14
24 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
25 | El. met. Redukcijas dubultuzmava d50/De32 | gb. | 1
26 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
27 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
28 | Universāls ISO vai ekvivalents savienojums 32/d32, piegāde un montāža | gb | 9
29 | Universālais ISO vai ekvivalents savienojums 50/d50, piegāde un montāža | gb | 1
30 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1
31 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi | kpl. | 1
32 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 83
33 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 83
34 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 83
35 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 249
36 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 83
37 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 10
38 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 20
39 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 20
40 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 20
41 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 10
42 | Vītņu līkums 90°, PN16, DN15/15 | gb | 20
43 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 10
44 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 10
45 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 10
46 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 20
47 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. Apbetonējums | gb. | 10
48 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. Apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 4
49 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 8
50 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 8
51 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 8
52 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 4
53 | Vītņu līkums 90°, PN16, DN15/15 | gb | 8
54 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 4
55 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 4
56 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 4
57 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 8
58 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 4
59 | Šķērsojumi ar kabeļiem (beztranšeju posmā, Ū1 daļā neparedz aizsargcauruli) | vietas | 2
60 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 7
61 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 28
62 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 6
63 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 9
64 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 10
65 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 7
66 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 1
67 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 320.7
68 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 320.7
69 | Esošā ūdensvada d32 demontāža un utilizācija | m | 65
70 | Esošā ūdensvada d50 demontāža un utilizācija | m | 50
71 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
72 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 187.5
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U2
Lokālā tāme Nr. 3-2
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Nākotnes iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (no Ū1-1 līdz Ū1-96)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 17.1
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 17.1
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 12.4
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 46
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 46
6 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De110 PN10, , PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 29
7 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 29
8 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 24.4
9 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, , PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 173.4
10 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 173.4
11 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 5
12 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.25
13 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110 , montāža | gb | 4
14 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
15 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
16 | El. met.līkums 45º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
17 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 2
18 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
19 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 | Universāls ISO vai ekvivalents savienojums 32/d32, piegāde un montāža | gb | 1
21 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 33.6
22 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 8.5
23 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 4
24 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 33.6
25 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 8.5
26 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0 m, ja nepieciešams | m | 4
27 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 33.6
28 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 8.5
29 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 4
30 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 150.7
31 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 46.1
32 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 2
33 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 4
34 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 4
35 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 4
36 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 2
37 | Vītņu līkums 900, PN16, DN15/15 | gb | 4
38 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 2
39 | Vītņnu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 2
40 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 2
41 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 4
42 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 2
43 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. Aabetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 1
44 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 2
45 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 2
46 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 2
47 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 1
48 | Vītņu līkums 900, PN16, DN15/15 | gb | 2
49 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 1
50 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 1
51 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 1
52 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 2
53 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 1
54 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 1
55 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 4
56 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 1
57 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 3
58 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 265.5
59 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 265.5
60 | Esošā ūdensvada d50 demontāža un utilizācija | m | 6
61 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI, Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
49 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 114
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U3
Lokālā tāme Nr. 3-3
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Plēsuma iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (ieskaitot Ū1-28)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 73.5
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 73.5
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 53.1
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, , PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 247.8
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 247.8
6 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 3
7 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
8 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, De63 , montāža | gb. | 1
9 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110 , montāža | gb | 2
10 | Atloku trejgabals DCI DN100/50, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
11 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN63/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
12 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 15
13 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
14 | El. met. Redukcijas dubultuzmava d50/De32 | gb. | 2
15 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
16 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 | Universāls ISO vai ekvivalents savienojums 32/d32, piegāde un montāža | gb | 3
18 | Universālais ISO vai ekvivalents savienojums 50/d50, piegāde un montāža | gb | 2
19 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1
20 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 63.5
21 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 10
22 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 63.5
23 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 10
24 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 63.5
25 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 10
26 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 228
27 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 73.5
28 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 10
29 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 20
30 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 20
31 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 20
32 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 10
33 | Vītņu līkums 90° , PN16, DN15/15 | gb | 20
34 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 10
35 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 10
36 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 10
37 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 20
38 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 10
39 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 5
40 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 10
41 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 10
42 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 10
43 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 5
44 | Vītņu līkums 90° , PN16, DN15/15 | gb | 10
45 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 5
46 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 5
47 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 5
48 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 10
49 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 5
50 | Šķērsojumi ar kabeļiem (beztranšeju posmā, Ū1 daļā neparedz aizsargcauruli) | vietas | 5
51 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 5
52 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 20
53 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 13
54 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 14
55 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 11
56 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 8
57 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 321.3
58 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 321.3
59 | Esošā ūdensvada d50 demontāža un utilizācija | m | 50
60 | Esošā ūdensvada d150 demontāža un utilizācija | m | 50
61 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
62 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 174.9
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U4
Lokālā tāme Nr. 3-4
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Rubeņu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (ieskaitot Ū1-11, neieskaitot Ū1-14)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 71.3
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, z PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 71.3
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 51.5
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 167.5
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De63 PN10, , PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 167.5
6 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 2
7 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
8 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, De63 , montāža | gb. | 1
9 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110 , montāža | gb | 2
10 | Atloku trejgabals DCI DN100/50, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
11 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN63/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
12 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 15
13 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
14 | El. met. Redukcijas dubultuzmava d50/De32 | gb. | 4
15 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
16 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 | Universāls ISO savienojums 32/d32, piegāde un montāža | gb | 4
18 | Universālais ISO savienojums 50/d50, piegāde un montāža | gb | 4
19 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1
20 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 71.3
21 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 71.3
22 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 71.3
23 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 213.9
24 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 71.3
25 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 11
26 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 22
27 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 22
28 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 22
29 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 11
30 | Vītņu līkums 90° , PN16, DN15/15 | gb | 22
31 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 11
32 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 11
33 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 11
34 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 22
35 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 11
36 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 4
37 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 8
38 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 8
39 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 8
40 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 4
41 | Vītņu līkums 90° , PN16, DN15/15 | gb | 8
42 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 4
43 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 4
44 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 4
45 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 8
46 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 4
47 | Šķērsojumi ar kabeļiem (beztranšeju posmā, Ū1 daļā neparedz aizsargcauruli) | vietas | 3
48 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 7
49 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 28
50 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 7
51 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 7
52 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 9
53 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 8
54 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 2
55 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 238.8
56 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 238.8
| Esošās ūdensvada aka demontāža un utilizācija | vietas | 1
57 | Esošā ūdensvada d50 demontāža un utilizācija | m | 30
58 | Esošā ūdensvada d150 demontāža un utilizācija | m | 35
59 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
60 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 162.4
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U5
Lokālā tāme Nr. 3-5
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Saules iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (no Ū1-30 neieskaitot, līdz Ū1-123)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 1.7
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 1.7
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 1.2291
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De160 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 33.7
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De160 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 33.7
6 | Siltumizolācija - putupolistirols, b=80mm | m | 14.7
7 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 30.8
8 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De160 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 403.9
9 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De160 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 403.9
10 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 16
11 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.8
12 | Universālais enkurojošs atloku adapters DCI DN65, montāža | gb. | 1
13 | Universālais enkurojošs atloku adapters DCI DN100, montāža | gb. | 2
14 | Universālais enkurojošs atloku adapters DCI DN150, montāža | gb. | 3
15 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN150, De160 , montāža | gb | 13
16 | Atloku trejgabals DCI DN150/150, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 3
17 | Atloku trejgabals DCI DN150/80, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 2
18 | Atloku trejgabals DCI DN150/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 2
19 | Atloku diametru pāreja DCI DN 150/100, montāža | gb. | 2
20 | Atloku diametru pāreja DCI DN 80/50, montāža | gb. | 1
21 | Atloku diametru pāreja DCI DN 80/65, montāža | gb. | 1
22 | Atloku līkums 30º DN150, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
23 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN160/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
24 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN160/40, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
25 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
25 | Kontaktmet.līkums 17º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
26 | Kontaktmet.līkums 21º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
27 | Kontaktmet.līkums 23º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
28 | Kontaktmet.līkums 26º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
29 | Kontaktmet.līkums 59º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
30 | Kontaktmet.līkums 65º PE100 DN160, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
31 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 1
32 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN32 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 2
33 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
34 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN40, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
35 | Universāls ISO vai ekvivalents savienojums 40/d40, piegāde un montāža | gb | 2
36 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 1
37 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 2
38 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 8
39 | Rūpnieciska aizsargčaula DN160 dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
40 | Pazemes tipa hidrants DCI DN100 akā, montāža | kpl. | 2
41 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1
42 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t | kpl. | 1
43 | Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 | m3 | 0.1
44 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
45 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža | kpl. | 1
46 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40t | kpl. | 1
47 | Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 | m3 | 0.1
48 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
49 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 33.7
50 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.7
51 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 33.7
52 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 1.7
52 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 33.7
53 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 1.7
53 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 107.475
54 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 35.4
55 | Šķērsojumi ar kabeļiem (beztranšeju posmā, Ū1 daļā neparedz aizsargcauruli) | vietas | 2
56 | Šķērsojumi ar kabeļiem esošās aizsargčaulās | vietas | 1
57 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 439.3
58 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 439.3
59 | Esošās ūdensvada akas demontāža un utilizācija | gb. | 4
60 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
61 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 75.4
62 | Bruģa seguma, noņemšana un atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, vietās, kur jāveic rakšanas darbus un kuras nav iekļautas TS sadaļā ceļu seguma atjaunošanai | m2 | 5
63 | Asfalta uzlaušana ūdensvada pieslēgumu pārslēgšanas vietās, utilizācija un atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus un karstā asfalta dilumkārtas AC16, h=6cm atjaunošanu | m2 | 13
64 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, vietās, kur jāveic rakšanas darbus un kuras nav iekļautas TS sadaļā ceļu seguma atjaunošanai | m2 | 22
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U6
Lokālā tāme Nr. 3-6
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Vītolu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (no Ū1-30 neieskaitot, līdz Ū1-123)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10 PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 51.4
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN160, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 51.4
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 37.2
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 173.1
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 173.1
6 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 6
7 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.3
8 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, De63 , montāža | gb. | 1
9 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, Ø110 , montāža | gb | 9
10 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN63/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
11 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 9
12 | El. met.līkums 45º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 10
14 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
15 | El. met. Redukcijas dubultuzmava d50/De32 | gb. | 1
16 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 | Universāls ISO savienojums 32/d32, piegāde un montāža | gb | 8
19 | Universālais ISO savienojums 50/d50, piegāde un montāža | gb | 1
20 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 6
21 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi | kpl. | 1
22 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 41.4
23 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 10
24 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 41.4
25 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 10
26 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 41.4
27 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5 m | m | 10
28 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 161.7
29 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 51.4
30 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 5
31 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 10
32 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 10
33 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 10
34 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 5
35 | Vītņu līkums 90°, PN16, DN15/15 | gb | 10
36 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 5
37 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 5
38 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 5
39 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 10
40 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 5
41 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 4
42 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 8
43 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 8
44 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 8
45 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 4
46 | Vītņu līkums 90°, PN16, DN15/15 | gb | 8
47 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 4
48 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 4
49 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 4
50 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 8
51 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 4
52 | Šķērsojumi ar kabeļiem (beztranšeju posmā, Ū1 daļā neparedz aizsargcauruli) | vietas | 8
53 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 3
54 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12
55 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 5
56 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 3
57 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 8
58 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 3
59 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 2
60 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 224.5
61 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 224.5
62 | Esošā ūdensvada d100 demontāža un utilizācija | m | 38
63 | Esošā ūdensvada d32 demontāža un utilizācija | m | 50
64 | Esošās ūdensvada akas demontāža un utilizācija | vietas | 1
65 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
66 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 124.5
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U7
Lokālā tāme Nr. 3-7
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela, 1.posms)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (no Ū1-1 līdz Ū1-25 neieskaitot)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 94.9
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 94.9
3 | Siltumizolācija De32 caurulei, DN63, b=80mm, montāža | m | 8.6
4 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 68.6
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 15.6
6 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 15.6
7 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 13.104
8 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 456
9 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 456
10 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 11
11 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.55
12 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN150, De160 , montāža | gb. | 2
13 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, De110 , montāža | gb | 12
14 | Universālais atloku adapters DN100, montāža | gb | 3
15 | Atloku aizbīdnis ar rokratu DN100, montāža | gb | 3
16 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 2
17 | Atloku trejgabals DCI DN150/150, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 1
18 | Atloku diametru pāreja DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
19 | Atloks ar iekšējo vītni DN25, montāža | gb. | 2
20 | Kompresijas pāreja uz ārējo vītni DN25, montāža | gb. | 2
21 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 14
22 | Kontaktmet.līkums 17º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. | 1
23 | Kontaktmet.līkums 22º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. | 1
24 | Kontaktmet.līkums 34º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. | 1
25 | Kontaktmet.līkums 76º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents | gb. | 1
26 | El. met.līkums 45º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
27 | El. met.līkums 90º PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
28 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 14
29 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 14
30 | El. met. Redukcijas dubultuzmava d40/De32, montāža | gb. | 1
31 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
32 | Universāls ISO savienojums 32/d32, piegāde un montāža | gb | 10
33 | Rūpnieciska aizsargčaula DN160, montāža | gb | 1
34 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 4
35 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi | kpl. | 1
36 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 75.5
37 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 34.9
38 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 75.5
39 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 34.9
40 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 75.5
41 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 34.9
42 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 357.375
43 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 110.5
44 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 12
45 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 24
46 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 24
47 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 24
48 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 12
49 | Vītņu līkums 90° , PN16, DN15/15 | gb | 24
50 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 12
51 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 12
52 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 12
53 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 24
54 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 12
55 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 2
56 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 4
57 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 4
58 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 4
59 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 2
60 | Vītņu līkums 90° , PN16, DN15/15 | gb | 4
61 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 2
62 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 2
63 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 2
64 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 4
65 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku un kaļamā ķeta vāku, ko paredzēts uzstādīt braucamajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 2
66 | Šķērsojumi ar kabeļiem (beztranšeju posmā, Ū1 daļā neparedz aizsargcauruli) | vietas | 5
67 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 3
68 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12
69 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 8
70 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 9
71 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 12
72 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 7
73 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 4
74 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 566.5
75 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 566.5
76 | Esošā ūdensvada d100 demontāža un utilizācija | m | 100
77 | Esošā ūdensvada d32 demontāža un utilizācija | m | 10
78 | Esošā ūdensvada d40 demontāža un utilizācija | m | 5
79 | Esošās ūdensvada akas demontāža un utilizācija | vietas | 3
80 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
81 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 275.7
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## U8
Lokālā tāme Nr. 3-8
Ūdensvads Ū1, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela, 2.posms)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ŪDENSAPGĀDE Ū1 (no Ū1-25-neieskaitot līdz Ū1-36)
1 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 18.2
2 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 De32 PN10, PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents | m | 18.2
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 13.2
4 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 12.2
5 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 12.2
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 10.2
7 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk rakšanas darbi, segumu atjaunošana savienojošo veidgabalu vietās. | m | 304.8
8 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 De110 PN10, PAS1075 3.tips ar dubulto signāl-kabeli, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents | m | 304.8
9 | Atbalsta bloks, izbūve | gb. | 8
10 | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.4
11 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN150, De160 , montāža | gb. | 1
12 | Enkurojošs atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN100, De110 , montāža | gb | 14
13 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb | 4
14 | Atloku diametru pāreja DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
15 | El. metināms sedls ar atzaru PE100 DN110/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
16 | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 2
17 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
18 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
19 | El. Metināma noslēgtapa PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 | Universāls ISO vai ekvivalents savienojums 32/d32, piegāde un montāža | gb | 1
21 | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | gb. | 3
22 | Siltināts virszemes tipa hidrants DCI DN100, komplektā ar sarkanu PE virszemes cepuri un norādījumu zīmi | kpl. | 3
23 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 30.4
24 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 30.4
25 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 30.4
26 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 91.2
27 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m dziļumā no zemes virsmas | m | 30.4
28 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējumu, piegāde un montāža | kpl. | 2
29 | Tērauda uzmavu pāreja PE x tērauds, Ø32/DN25 | gb | 4
30 | Tērauda pāreja, PN10, DN25/15 | gb | 4
31 | Lodveida ventilis, PN16, DN15 | gb | 4
32 | Gružu filtrs, PN16, DN15 | gb | 2
33 | Vītņu līkums 90°, PN16, DN15/15 | gb | 4
34 | daudzstrūklu ūdensmērītājs DN15 (q=1,5m3/h), piegāde un montāža (āra apstākļiem) | gb | 2
35 | Vītņu trejgabals, PN16, DN15 | gb | 2
36 | Tukšošanas krāns PN16, DN15 | gb | 2
37 | Līkums PE caurulēm ∅32/90° elektrometināmais | gb. | 4
38 | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500, piemēram, Rotons vai ekvivalents, DN500 h= 1,2m, ar siltināta plastmasas vāku paredzētu uzstādīt zaļajā zonā (skatīt standarta rasējumu), komplektā ar plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, lodveida ventiļiem un veidgabaliem t.sk. apbetonējums | gb. | 2
39 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 3
40 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12
41 | Esošā ūdensvada d100 demontāža un utilizācija | m | 10
42 | Esošā ūdensvada d50 demontāža un utilizācija | m | 10
43 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. atšurfēšana) | vietas | 1
44 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 2
45 | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 335.2
46 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 335.2
47 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi Ū1 tīklu izbūvei
48 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 67.8
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## LKT1
Lokālā tāme Nr. 4-1
Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Liepu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 127.1
2 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 127.1
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 119.9
4 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
5 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m | kpl. | 2
6 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
7 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
8 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
9 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 2
10 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
12 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
13 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 2
14 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
15 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
16 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents(1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
17 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m | kpl. | 1
18 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
19 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
20 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
21 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
22 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
23 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
24 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 57.6
25 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 69.5
26 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 57.6
27 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 69.5
28 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 57.6
29 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 69.5
30 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 338.1
31 | Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 127.1
32 | Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē | kpl. | 2
33 | Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei | m3 | 2
34 | Pretvārsts DN200 | gb. | 2
35 | Laukakmeņu bruģa klājums | m3 | 1.8
36 | Betons pašteces lietus kanalizācijas izlaides nostiprināšanai | m3 | 2
37 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 1
38 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents, De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 4
39 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 3
40 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 9
41 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 1
42 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 1
43 | Esoša koka nociršana, sakņu utilizācija | vietas | 1
44 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 127.1
45 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 127.1
46 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 127.1
47 | Lietus kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
48 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei
49 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 218.17
50 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, vietās, kur jāveic rakšanas darbus un kuras nav iekļautas TS sadaļā ceļu seguma atjaunošanai | m2 | 15
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## LKT2
Lokālā tāme Nr. 4-2
Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Plēsuma iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 132.4
2 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 132.4
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 124.9
4 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
5 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m | kpl. | 2
6 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
7 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
8 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
9 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m | kpl. | 1
10 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
11 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
12 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 4
13 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 4
14 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
15 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.4
16 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
17 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
18 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
19 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
20 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 93.8
21 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 38.6
22 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 93.8
23 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 38.6
24 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 93.8
25 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 38.6
26 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 326.9
27 | Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 132.4
28 | Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē | kpl. | 2
29 | Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei | m3 | 2
30 | Pretvārsts DN200 | gb. | 2
31 | Laukakmeņu bruģa klājums | m3 | 1.8
32 | Betons pašteces lietus kanalizācijas izlaides nostiprināšanai | m3 | 2
33 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 4
34 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 6
35 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 9
36 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 3
37 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 132.4
38 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 132.4
39 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 132.4
40 | Lietus kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
41 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei
42 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 201.9174
43 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, vietās, kur jāveic rakšanas darbus un kuras nav iekļautas TS sadaļā ceļu seguma atjaunošanai | m2 | 10
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## LKT3
Lokālā tāme Nr. 4-3
Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Rubeņu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 112.8
2 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 112.8
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 106.4
4 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
5 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m | kpl. | 2
6 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
7 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
8 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
9 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 2
10 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
12 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
13 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m | kpl. | 1
14 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
15 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
16 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 112.8
17 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 112.8
18 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 112.8
19 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 253.8
20 | Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 112.8
21 | Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē | kpl. | 2
22 | Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei | m3 | 2
23 | Pretvārsts DN200 | gb. | 2
24 | Laukakmeņu bruģa klājums | m3 | 1.8
25 | Betons pašteces lietus kanalizācijas izlaides nostiprināšanai | m3 | 2
26 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
27 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 6
28 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 2
29 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 112.8
30 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 112.8
31 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 112.8
32 | Lietus kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
33 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei
34 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 147.36
35 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, vietās, kur jāveic rakšanas darbus un kuras nav iekļautas TS sadaļā ceļu seguma atjaunošanai | m2 | 14
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## LKT4
Lokālā tāme Nr. 4-4
Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Saules iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De160 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 1.3
2 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 1.3
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 1.2
4 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 89
5 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 89
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 84
7 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 3
8 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 3
9 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.3
10 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.3
11 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
12 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 1
13 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.01
14 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.01
ACO NORDIC SIA vai ekvivalentas polimērbetona kanālu sistēmas montāža, L=70,0m
15 | Monoblock Rd 150V- 10.0, 1m | gb. | 67
16 | Monoblock RD150V revīzijas elements- 10.0, 0,66m, F900 | gb. | 3
17 | Monoblock RD 150V gala noslēgs, 10.0 | gb. | 2
18 | Monoblock RD 150V smilšķērājs. 0,66m, 10.0, F900 | gb. | 1
19 | Monoblock RD 200V smilšķērāja apakš. 0,5m, 10.0, F900, DN200 | gb. | 1
20 | Monoblock nogulšņu uztvērējs smilšķērājam, PP | gb. | 1
21 | Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40 izbūve zem kanāliem | m3 | 10.1
22 | Betona pamatnes zem kanālu sistēmas, betons C30/37 XC4+XF3 | m3 | 10.1
ACO NORDIC SIA vai ekvivalentas polimērbetona kanālu sistēmas montāža, L=17,0m
23 | Monoblock Rd 100V- 10.0, 1m | gb. | 16
24 | Monoblock RD150V revīzijas elements- 10.0, 0,66m, F900 | gb. | 1
25 | Monoblock RD 100V gala noslēgs, 10.0 | gb. | 2
26 | Monoblock RD 100V smilšķērājs. 0,66m, 10.0, F900, DN150 | gb. | 1
27 | Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40 izbūve zem kanāliem | m3 | 2.4
28 | Betona pamatnes zem kanālu sistēmas, betons C30/37 XC4+XF3 | m3 | 2.4
29 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 6.1
30 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 84.2
31 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 84.2
32 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 84.2
33 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 198.6
34 | Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 90.3
35 | Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē | kpl. | 1
36 | Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei | m3 | 1
37 | Pretvārsts DN200 | gb. | 1
38 | Laukakmeņu bruģa klājums | m3 | 0.6
39 | Betons pašteces lietus kanalizācijas izlaides nostiprināšanai | m3 | 1
40 | Šķērsojumi ar kabeļiem esošās aizsargčaulās | vietas | 9
41 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 1
42 | Šķērsojumi ar projektētiem kabeļiem | vietas | 1
43 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 89
44 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 90.3
45 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 91.6
46 | Lietus kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
47 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei
48 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 113.46
49 | Zāliena atjaunošana iekļaujot visus konstruktīvos slāņus, vietās, kur jāveic rakšanas darbus un kuras nav iekļautas TS sadaļā ceļu seguma atjaunošanai | m2 | 5
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## LKT5
Lokālā tāme Nr. 4-5
Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Vītolu iela)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 88.6
2 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 88.6
3 | Siltumizolācija (putupolistirols) ø200 caurulei, b-80mm | m | 4.8
4 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 83.603
5 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
6 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m | kpl. | 2
7 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
8 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
9 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 3
10 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,0-1,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu) | kpl. | 3
11 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.3
12 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.3
13 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 1
14 | Lietus kanalizācijas aka PP ID600mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m | kpl. | 1
15 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
16 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.1
17 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 14.7
18 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 73.9
19 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 73.9
20 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5 m | m | 73.9
21 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 188.3
22 | Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 88.6
23 | Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē | kpl. | 2
24 | Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei | m3 | 2
25 | Pretvārsts DN200 | gb. | 2
26 | Laukakmeņu bruģa klājums | m3 | 1.8
27 | Betons pašteces lietus kanalizācijas izlaides nostiprināšanai | m3 | 2
28 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 1
29 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents De110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 4
30 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 1
31 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
32 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 8
33 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 1
34 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 1
35 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 88.6
36 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 88.6
37 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 88.6
38 | Lietus kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
39 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei
40 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 104.722
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## LKT6
Lokālā tāme Nr. 4-6
Lietus kanalizācija K2, ārējie tīkli (Zvaigžņu iela, 1.posms)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Lietus ūdens kanalizācija K2
1 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De110 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.3
2 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De110 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 2.3
3 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 1.9
4 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 5
5 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De200 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 5
6 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 4.7
7 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De315 ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 198.8
8 | Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 De315ar uzmavu un blīvgredzenu, -10*C marķējums, LVS EN13476-3 piemēram Evopipes – EVORAIN, vai ekvivalents | m | 198.8
9 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0m/dnn | m3 | 212.6
10 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
11 | Lietus ūdeņu uztvērējakas (gūlijas) komplekts PP ID600 - pašenkurojoša, piemēram, EVOPIPES CRS ID600 vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu, polimērmateriālu uztvērējspaini, 40t ķeta lūku ar kantainu resti 500x500), nosēddaļa 0,7 m | kpl. | 2
12 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
13 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
14 | Lietus kanalizācijas aka PP ID800mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 3
15 | Lietus kanalizācijas aka PP ID800mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (1,5-2,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m | kpl. | 3
16 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.3
17 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.3
18 | Betona bruģa dubultā josla ap akas vāku | kpl. | 3
19 | Lietus kanalizācijas aka PP ID800mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 3
20 | Lietus kanalizācijas aka PP ID800mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,0-2,5m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m | kpl. | 3
21 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.3
22 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.3
23 | Betona bruģa dubultā josla ap akas vāku | kpl. | 3
24 | Lietus kanalizācijas aka PP ID800mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža t.sk. apbetonējums | kpl. | 2
25 | Lietus kanalizācijas aka PP ID800mm, 40,0 t vāku ar restēm RAL-GZ692 sertifikāciju, atvērumu ≥600mm, dubulstsienu šahtu SN8 ar ribojumu; rūpnieciski lietu pamatni ar teknēm, EN135982-2 sertifikāciju vai ekvivalents (2,5-3,0m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), nosēddaļa 0,5m | kpl. | 2
26 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
27 | Apbetonējums (betons C25/30) ap akas vāku | m3 | 0.2
28 | Betona bruģa dubultā josla ap akas vāku | kpl. | 2
29 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, nosēddaļa 0,5m, izbūve un montāža, t.sk.akas vāka apbetonējums | kpl. | 1
30 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t, nosēddaļa 0,5m | kpl. | 1
31 | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.1
32 | Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 | m3 | 0.1
33 | Aila dzelzsbetona akas grodā 30x30 cm ar restēm (redeles ar spraugām starp stieņiem, kas nav lielākas par 50 mm), montāža | kpl. | 1
34 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2.3
35 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 97.4
36 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 98.4
37 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 8
38 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 97.4
39 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0 m, ja nepieciešams | m | 98.4
40 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5 m, ja nepieciešams | m | 8
41 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,0-1,5m | m | 97.4
42 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 98.4
43 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 8
44 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 547.8
45 | Lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 206.1
46 | Izlaides un cauruļvada nostiprināšanas izbūve nogāzē | kpl. | 1
47 | Smilts šķembu maisījums pašteces kanalizācijas izlaides izbūvei | m3 | 1
48 | Pretvārsts DN315 | gb. | 1
49 | Laukakmeņu bruģa klājums | m3 | 0.7
50 | Betons pašteces lietus kanalizācijas izlaides nostiprināšanai | m3 | 1
51 | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 5
52 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT vai ekvivalents Ø110mm 750N kabeļu šķērsojuma vietās | m | 20
53 | Šķērsojumi ar kabeļiem (aizsargcaurules paredzētas TS daļā) | vietas | 2
54 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 3
55 | Šķērsojumi ar projektētajiem cauruļvadiem | vietas | 12
56 | Šķērsojumi ar projektētajiem kabeļiem | vietas | 3
57 | Šķērsojumi ar projektētajām rezerves caurulēm | vietas | 2
58 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 203.8
59 | Esošā betona lietus ūdens kanalizācijas tīkla d400-d700 demontāža un utilizācija | m | 200
60 | Esošo lietus ūdens kanalizācijas aku demontāža un utilizācija | gb. | 6
61 | Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude izmantojot ūdeni | m | 206.1
62 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 1
63 | Lietus kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
64 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu izbūvei
65 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 328.53
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.
7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt BA daļā
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## ELT1
Lokālā tāme Nr. 5-1
Elektroapgāde, ārējie tīkli (Apgaismojums)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Darbu izmaksas
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 1760
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 418
3 | Bedres rakšana apgaismojuma staba montāžai (ieskaitot šķembas ieklāšanu un šķembas izdevumus) | gab. | 67
4 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 1760
5 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 634
6 | Brīdinājuma lentas uzklāšana | m | 1760
7 | Apgasmojuma sadalnes montāža un komplektācija | kompl | 1
8 | ZS kabeļa līdz 35mm2 ievilkšana aizsargcaurulē | m | 634
9 | ZS kabeļa NYY-J 3x1,5 montāža balstā | m | 402
10 | Apg. Stabu pamatnes montāža gatava bedrē | gab. | 67
11 | Apgaismojuma balstu (līdz 6m) uzstādīšana | k-ts. | 67
12 | Gaismekļa montāža balstā | gab. | 67
13 | Nozarojumu spaiļu komplekta montāža apg. stabā | kompl. | 67
14 | Kabeļa gala apdares izveidošana | gab. | 140
15 | Automātslēdža uzstādīšana balstā | gab. | 67
16 | Apgaismojuma armatūras demontāža | gab. | 29
17 | Izpilddokumentācijas izstrāde | objekts | 1
18 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
19 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 2178
20 | Trases nospraušana | m | 2178
21 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Būvizstrādājumi
21 | 0,4kV kabelis AXMK-5x35 | m | 2310
22 | 0,4kV kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5 | m | 402
23 | Gala apdare SEH5 5x15-59mm; 5x4-70mm² | kompl. | 145
24 | Nozarošanas spaiļu komplekts SV15 4x(1.5-25Cu/10-35Al) | gab. | 67
25 | Apgaismojuma komutācijas sadale ar pamatni IP44 | gab. | 1
26 | Apgaismojuma stabs H=6,5m (6m virs zeme) | gab. | 67
27 | Apgaismojuma staba pamats P-1 | gab. | 67
28 | Blīvgredzens 60GBRG | gab. | 67
29 | Ielu gaismeklis LED 24W; 3000K; IP66; IK08; ar uzstadīšanas leņķa regulēšanas iespēju | gab. | 67
30 | 3f svirslēdzis | gab. | 1
31 | Automatslēdzis 1B16A (sadalē) | gab. | 3
32 | Automatslēdzis 1B6A (staba nišā) | gab. | 67
33 | Kabeļa aizsargcaurule d50 (750N) | m | 443
34 | Kabeļa aizsargcaurule d 50 (450N) | m | 191
35 | Brīdinājuma lenta | m | 107
36 | Balstu numerācija zīmes | kompl | 67
37 | Smiltis | m3 | 150
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts

## ELT_Abon
Lokālā tāme Nr. 5-2
Elektroapgāde, ārējie tīkli (Abonenta daļa), Zvaigžņu iela
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā (1.kārta)
Objekta adrese |  | Nākotnes iela, Liepu iela, Plēsuma iela, Rubeņu iela, Saules iela, Vītolu iela, Zvaigžņu iela, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Darbu izmaksas
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 20
2 | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 20
3 | ZS kabeļa ievēršana caurulē | m | 20
4 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa gala apdares montāža | gb. | 2
5 | Ab.sadales ar pamatnes montāža | gb. | 1
6 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5m montāža | gb. | 1
7 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 20
8 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
9 | 0,4kV kabelis AXMK-4x16 | m | 25
10 | Aizsargcaurule PE d50 (450N) | m | 20
11 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | kpl. | 2
12 | Ab.sadale ar pamatni (iekļauta projektētās kanalizācijas sūkņu stacijas komplektācijā) | kpl. | 1
13 | Slēdzene | gb. | 1
14 | Zemējuma komplekts sadalnei | kpl. | 1
Kopā | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad darbu daudzumu pozīcijā norādītais apjoms no darbu daudzumu saraksta jāizslēdz.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
paraksts
| Pārbaudīja | __________________
paraksts